Gmina Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

UG- 271/PP/02/2015                                                                               Radomyśl Wielki  2015-02-11

ZAPRASZENIE

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa kotłowni w Partyni – wymiana kotła.

Szczegóły dotyczące w/w opracowania zawiera przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Termin wykonania – do 30-06-2015

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby lub firmy dysponującymi osobami  posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno– budowlanej.

Szczegóły dotyczące rodzaju robót zawiera Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 907       	Oferta – zał. nr 1 do zaproszenia -  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją opracowania; oprócz kosztów bezpośrednich  związanych z wykonaniem robót również inne koszty takie jak m.i. koszty zaplecza, zużycia energii,  itp.

Wymiana kotła może nastąpić po sezonie grzewczym 2014/2015.

Ofertę złożyć w pok. Nr 2 Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia  20 – 02 – 2015 do godz.10 00

Ustala się termin otwarcia ofert na dzień  2015 - 02 – 20  godz. 1015

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

# FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ............................................................................................

Adres: .................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................................

REGON: ..............................................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.

Przebudowa kotłowni w Partyni – wymiana kotła.

z terminem  wykonania  do  30-06-2015

za kwotę:

cena netto: ................................................................ zł.

podatek VAT: ........................................................... zł.

cenę brutto: ...............................................................zł.

słownie brutto: ………………………....................................................................

…………………………………………………………………………………….. zł.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Dnia   2015-02- ……..

.............................................

podpis osoby uprawnionej

Załącznik na nr 1 do oferty

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

| ## Lp. | ## RODZAJ ROBÓT | ## WARTOŚĆ ROBÓT netto | ## TERMIN ROZPOCZĘCIA | ## TERMIN ZAKOŃCZENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Technologia kotłowni |  |  |  |
| ## 2 | ## Izolacja |  |  |  |
| ## 3 | ## Urządzenia i armatura |  |  |  |
| ## 4 | ## Kanał spalinowy |  |  |  |
| ## 5 | ## Doprowadzenie powietrza |  |  |  |

## Załącznik  nr 2 do oferty

| Kosztorys ofertowy na wykonanie wymiany kotła w kotłowni na obiekcie Szkoły Podstawowej w Partyni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis | Jednos | Ilość | Krotność | Wart. jedn. | Wartość |
|  |  | Wymiana kotła w kotłowni na obiekcie Szkoły Podstawowej w Partyni |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 4/114/4 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 18·mm | m | 5 | 1 |  |  |
| 1.2 | KNNR 4/114/5 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22·mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNNR 4/114/6 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28·mm | m | 4 | 1 |  |  |
| 1.4 | KNNR 4/406/2 (1) | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa | m | 15 | 1 |  |  |
| 2 |  | Izolacja |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 34/104/9 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19·mm (N), średnica zewnętrzna rurociągów18mm | m | 5 | 1 |  |  |
| 2.2 | KNR 34/104/9 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19·mm (N), średnica zewnętrzna rurociągów 22mm | m | 6 | 1 |  |  |
| 2.3 | KNR 34/104/1 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19mm (N) średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm | m | 18 | 1 |  |  |
| 2.4 | KNR 34/104/16 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 30·mm (S), średnica zewnętrzna rurociągów 28 mm | m | 4 | 1 |  |  |
| 3 |  | Urządzenia i armatura |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 8/529/1 | Demontaż starego kotła | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.2 | KNNR 4/503/4 | Montaż-Kotły stalowe wodne lub parowe, do 120·kW wraz z jego dostawą kocioł o parametrach technicznych nie gorszych niz kocioł ACVPRESTIGE 120 wraz z zestawem podłaczeniowym kolektor - kocioł dn.=80 regulatorem Control Unit oraz podłaczeniem do sprzegłą hydraulicznego | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3.3 | KNNR 4/514/2 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·80·mm do kotłów instalacji c.o.- kolektor ACV 2 kpl systemowe | m | 2 | 1 |  |  |
| 3.4 | KNNR 4/532/8 | Kryzy dławiące w połączeniach kołnierzowych, Dn·80·mm - analogia montaż sptrzęgła hydraulicznego dn 80 ACV | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3.5 | KNNR 4/531/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3.6 | KNNR 4/531/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3.7 | KNNR 4/117/3 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·28·mm | szt | 1 | 1 |  |  |
| 3.8 | KNNR 4/117/2 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·22·mm | szt | 3 | 1 |  |  |
| 3.9 | KNNR 4/117/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·18·mm | szt | 4 | 1 |  |  |
| 3.10 | KNNR 4/529/2 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi | kpl | 1 | 1 |  |  |
| 3.11 | KNRW 215/516/2 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia ogrzewalna do 15·m2 | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4 |  | Kanał spalinowy i doprowadzenie powietrza |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 217/145/1 (1) | Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, - analogia dostawa i montaż kanału wylotu spalin 1 warstwowego fi 150mm o H = 12,0 m ze stali kwasoodpornej | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.2 | KNR 217/145/1 (1) | Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, - analogia j.w dostawa i montaż kanału wylotu spalin 1 warstwowego fi 150mm o H=9,0 m | szt | 1 | 1 |  |  |
| 4.3 | KNR 401/333/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.4 | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.5 | KNR 401/322/3 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe - rury osłonowe | szt | 2 | 1 |  |  |
| 4.6 | KNR 401/522/4 | Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana | m2 | 2 | 1 |  |  |
| 4.7 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  |  |  | Brutto |  |

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia Przebudowa kotłowni w miejscowości Partynia – Gmina Radomyśl Wielki”.

OBLICZENIA

- Założenia do obliczeń

Rodzaj budynku : masywny

Rodzaj ogrzewania : wodno-pompowy

Obliczeniowa temp. wody : 70°/55°C

Strefa klimatyczna : IV

Działanie ogrzewania: bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

Temperatury pomieszczeń : wg PN-82/B-02402

Temperatury zewnętrzne : wg PN-82/B-02403

Współczynniki „K” : wg PN-91/B-02020

Mnożniki dodatków : wg PN-94/B-03406

- Obliczenie zapotrzebowania ciepła

Ogólne straty ciepła - 101 985 W

Kubatura części ogrzewanej - 4 350 m3

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń - 1 450 m2

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na m3 budynku - 22,0 W/m3

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na m2 pow. ogrz. - 70,5 W/m2

OPIS TECHNICZNY

do projektu kotłowni centralnego ogrzewania

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kotłowni gazowej zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Partyni pracującej dla potrzeb zasilania centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Kotłownia będzie pracować w układzie zamkniętym na parametrach wody zasilającej i powrotnej 70/55°C.

2.Bilans ciepła.

Zapotrzebowanie ciepła przyjęto na podstawie projektów:

- centralnego ogrzewania 102,00 kW

- ciepłej wody 10,00 kW

Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi Q = 112,00 kW

3.Opis kotłowni

W kotłowni projektuje się wymianę istniejącego, stojącego kotła gazowego o mocy 93 kW na kocioł gazowy kondensacyjny wiszący na ścianie o mocy 120 kW. Jest to kocioł jednofunkcyjny zaprojektowany dla potrzeb centralnego ogrzewania o następujących parametrach:

maksymalna moc cieplna w paliwie- 120 kW,

minimalna moc cieplna w paliwie- 22 kW,

maksymalny wydatek gazu- 12,7 m3/h,

pojemność wodna kotła- 28 l,

wymagany przepływ wody grzewczej- 5200 l/h.

W drugim etapie inwestycji nastąpi rozbudowa kotłowni o kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW, który będzie zasilał nowoprojektowany budynek hali sportowej. Projektowane kotły opalane będą gazem ziemnym GZ 50. Kotły zasilane będą wewnętrzną instalacją gazową prowadzoną od istniejącego przyłącza gazowego. Kurek główny zlokalizowany jest na zewnątrz budynku w szafie naściennej. Projektowane kotły jednofunkcyjne będą pracować w układzie kaskadowym. Połączenie kotłów odbywać się będzie za pomocą kompletów kolektorów, współpracujących z dobranymi kotłami. Posiadają one połączenia kołnierzowe, zawory odcinające, zawory zwrotne, redukcje oraz pompy kotłowe. Za kolektorami projektuje się sprzęgło hydrauliczne DN 80 pełniące funkcje zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu oraz odmulnika. Istniejący obieg instalacji centralnego ogrzewania zasilający szkołę podstawową pozostaje bez zmian.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotła odbywać się będzie za pomocą systemów kominowych stalowych. Odprowadzenie spalin z kotła kondensacyjnego o mocy 120 kW za pomocą przewodów jednościennych (doprowadzenie powietrza do kotła przez ścianę zewnętrzną kotłowni, wylot spalin - pionowo nad dachem).

Pomieszczenie kotłowni spełnia wymagania wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W pomieszczeniu kotłowni projektuje się studzienkę schładzającą, którą należy podłączyć do kanalizacji. Do studzienki można doprowadzić odpływ z zaworów bezpieczeństwa oraz umywalki znajdującej się w pomieszczeniu kotłowni.

4.Wentylacja kotłowni.

Obliczenie przekroju kanału nawiewnego: 170 kW x 5,0 cm2 = 850cm2

Nawiew do kotłowni należy zrealizować za pomocą przewodu wentylacyjnego o wymiarach 30x30 cm sprowadzonego nad posadzkę kotłowni do 20 cm. Kanał należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Obliczenie wentylacji wywiewnej: 900 cm2 : 2 = 450 cm2

Wentylacja wyciągowa jest zabezpieczona przewodem wentylacyjnym o wymiarach 25x20 cm.

5.Rurociągi i armatura.

Instalację w kotłowni należy wykonać z rur miedzianych rurociągi prowadzić w sposób umożliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Armatura kulowa na ciśnienia min. 0,6 MPa i posiadająca atesty do stosowania. Przewody prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień.

Zabezpieczenie układu grzewczego stanowi istniejące naczynie wzbiorcze, oraz istniejące zawory bezpieczeństwa. Zawory bezpieczeństwa c.o. znajdują się nad kotłami. Rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa należy sprowadzić nad posadzkę. Zmiany kierunku rurociągów należy wykonać przy pomocy łuków gładki o promieniu R=3Dn wg BN-76/8961-01.

Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych.

W pomieszczeniu kotłowni konieczne jest zainstalowanie urządzenia sygnalizacyjno- odcinającego dopływ gazu. Projektowane jest zainstalowanie aktywnego systemu zabezpieczającego przed ulatnianiem się gazu, składającego się z następujących elementów:

zawór odcinający MAG-3,

detektor gazu,

centralka sterownicza,

sygnalizacja optyczno- akustyczna.

Montaż armatury kotrolno- pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji.

Rurociągi po dokładnym wypłukaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa . Przewody w kotłowni izolować termicznie za pomocą otulin izolacyjnych. Izolację cieplną rurociągów wykonać zgodnie z normą ON-85/B-02421 „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. Znakowanie przewodów wykonać wg PN-66/H-01701. Na wszystkich rurociągach wykonać strzałki w widocznych miejscach oznaczające kierunek przepływu.

6.Uwagi końcowe.

całość instalacji kotłowni należy wykonać i sprawdzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" cz. II/89r. „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe".

w kotłowni na widocznym miejscu umieścić schemat technologiczny instalacji kotłowni oraz instrukcję obsługi.

Zainstalowanie kotłów, uruchamianie konserwacja oraz naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną firmę pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do oferty.

W przypadku zastosowania do montażu urządzeń o parametrach technicznych  „nie gorszych niż przewidziano w projekcie”, istnieje obowiązek uzgodnienia powyższego z Inwestorem i projektantem.