OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnętrzne  sanitarne

Radomyśl Wielki - rewitalizacja terenów i  budynków

Budynek usługowo-mieszkalny  - ul. Rynek 13

Opracowanie obejmuje instalacje wewnętrzne sanitarne  w tym:

- wody zimnej

- kanalizację sanitarną

- kanalizacje deszczową

- ciepłej wody użytkowej

- instalacji grzewczej

- klimatyzacji

- wentylację mechaniczną

## OPIS INSTALACJI   WODY CIEPŁEJ  I ZIMNEJ

Przewody

Instalację wewnętrzną projektuje się z rur Purmo HKS  lub z rur miedzianych.

Główne przewody rozprowadzające wodę ciepłą i zimną układać wg rysunków projektu.

Przewody rozprowadzające wodę zimną i ciepłą zaizolować otuliną termoizolacyjną np. Climaflex odpowiednio o  grubości 10 mm i 20 mm.

Przejścia rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje montować zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w zasobniku o pojemności 300l. Zasobnik   podgrzewany  będzie  za pomocą kotła  na paliwo stałe oraz elektrycznie.

Obliczeniowe zapotrzebowania wody zimnej

miska ustępowa  		 szt. 6 * 0.13   =  0,78

umywalka           		 szt. 9 * 0.15   =  1,35

zawór ze złączką 	 szt. 2 *  0,15   = 0,30

natrysk                		 szt. 1 *   0,15  =  0,15

zmywarka               	 szt. 1 *   0,25  =  0,25

zlewozmywak        	 szt. 5 *  0,15   =   0,75

Razem                                              3,88 l/s

Przepływ obliczeniowy wyliczony z zależności:

qobl = 0,682  3,88 0,45 – 0,14 = 1,12 l/s  = 4,03  m³/h

Obliczeniowe zapotrzebowania wody ciepłej

umywalka           		 szt. 6 * 0.15   =  0,90

zawór ze złączką 	 szt. 2 *  0,15   = 0,30

natrysk                		 szt. 1*   0,15  =  0,15

zlewozmywak        	 szt. 5 *  0,15  =  0,75

Razem                                            2,10  l/s

Przepływ obliczeniowy wyliczony z zależności:

qobl = 0,682  2,10,45 – 0,14 = 0,81  l/s

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie ciepła do ogrzania wody;

Q= m * c * Δt  8 15/60= 0,81 * 1 *15/60 * 50 = 10,125 kW

INSTALACJA   HYDRANTOWA

Projektuje  się    4 hydranty  p.poż.  dn25  o  wydajności 1,0 l/s  z możliwością zadziałania  jednego z nich.  Minimalne ciśnienie  na tym  hydrancie wynosi 0,2 MPa.

Do gaszenia pożaru  przewidziano jednoczesność  działania  jednego   hydrantu  wewnętrznego  dn25

Rurociągi

Przewody hydrantowe  - wykonać z rur instalacyjnych  stalowych ocynkowanych z atestem do wody  pitnej.

Przewody rozprowadzające wodę  zimną układać na konstrukcji budynku  nad  sufitem  podwieszanym . Rurociągi te zaizolować cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje  montować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  rur.

Armatura

Zastosować należy armaturę stalową  o PN 10 at.  dla temperatur do 100oC.

OPIS

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej zaginanej ze wszystkich stron; połączenia zgrzewane i spawane.

Szafa malowana jest farbą proszkową epoksydowo-poliestrową w kolorze czerwonym RAL 3000 lub białym RAL 9010 jako standard.

Każda szafa hydrantowa zamykana jest na zamek Patent, który jest wpuszczanym zamkiem cylindrycznym wyposażonym w dwa kluczyki. Na płycie drzwiowej za hartowaną szybką szklaną o grubości 1 mm znajduje się jeden z kluczyków (zapasowy). Zastosowana szybka spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Na zewnętrznej stronie płyty drzwiowej szafki hydrantowej umieszczony jest znak bezpieczeństwa „hydrant wewnętrzny” zgodnie z Polską normą PN-92/N-01256/01 oraz numer certyfikatu zgodności.

W górnej części wewnętrznej strony płyty drzwiowej umieszczona jest instrukcja obsługi hydrantu.

Zapotrzebowanie  wody  wynosi:

- hydranty wewnętrzne DN25 - 1,0 dm3/s  = 3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla doboru wodomierza – 1,0  + 3,88 = 4,88 l/s  = 17,6 m3/h

Zaprojektowano  wodomierz    WS  2,5 do wody  zimnej  do  500C    DN20  qn= 2,5-5,0 dm3/h .

Na  przyłączu za  wodomierzem należy zamontować zawór  antyskażeniowy EA 251 prod. Danfoss. Dn20 oraz filtr siatkowy dn32.

Na  przewodzie zasilającym instalację bytową zamontować zawór pierwszeństwa z czujka przepływu na instalacji hydrantowej.

Uwagi końcowe

- Instalację wodociągową wykonać z rur posiadających  wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w  instalacjach sanitarnych.

- Po dokonaniu całkowitego montażu instalacje wody zimnej i  ciepłej  poddać ją próbie ciśnieniowej przy  ciśnieniu wynoszącym  1.5 ciśnienia  roboczego tj. 8,5 at , a następnie wszystkie  instalacje dokładnie przepłukać.

- Całość  prac wykonać zgodnie z W.T.W. i O. część  II “INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”

- przejścia przez ściany ogniowe zabezpieczyć w odpowiedniej klasie

## OPIS INSTALACJI   KANALIZACJI  SANITARNEJ

Ścieki bytowe z budynku odprowadzane będą przewodem odpływowym do projektowanej  kanalizacji sanitarnej

Przewody

Instalację odprowadzającą  ścieki sanitarne  wykonać z rur kanalizacyjnych  do instalacji wewnetrznych, łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury  układa się kielichami w  kierunku przeciwnym do przepływu  ścieków. Odległość pionu od  innych przewodów powinna  być  nie  mniejsza  niż 10cm. Piony kanalizacyjne prowadzić   w  bruzdach  ściennych.: Bruzd nie  należy  zamurowywać w całości,  lecz zakryć siatką z  wyprawą cementową. Szerokość  bruzdy  powinna  być  większa  o  50mm od średnicy  kielicha rury.

Piony należy mocować do  ścian z częstotliwością jak w tabeli .- punkt stały pod stropem ( pod  kielichem) oraz  punkty  przesuwne. Przejścia przez  strop należy  wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy  o 50mm większej od  średnicy    zewnętrznej rury. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić pod przewodami  elektrycznymi.

Odległości  mocowań  nie  powinny  być  większe niż:

| DN(mm) | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (m) – rury w poziomie | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,25 | 1,6 |
| H(m) – rury w pionie | 1,2 | 1,5 | 20, | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Przejścia   przez  stropy   wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy wewnętrznej  większej ok. 50mm od średnicy  zewnętrznej przewodu.  Przestrzeń między  przewodem  a  tuleją  wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne  przesuwanie  się  przewodu. Przejścia przez  ściany fundamentowe wykonać  w rurze osłonowej . Odgałęzienia należy  wykonywać  pod kątem 45-67 st., zgodnie z kierunkiem spływu ścieków.

Pozostałą  instalację kanalizacyjną  wykonać z rur kanalizacyjnych pcv, łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami.  Rurociągi układać ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać poprzez rury odpowietrzające  PCV  zakończone  wywietrzakami  dachowymi  DN100/150 lub zaworami   napowietrzającymi.

URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

- rury odpowietrzające PCV  zakończone wywietrzakami

- rewizje kanalizacyjne – w miejscach narażonych na zatykanie – zmiana kierunku i  spadku

- muszle ustępowe  z dolnopłukiem

- zlewozmywak  nierdzewny

- umywalki do  baterii  stojących

- wanny

###### Próby ciśnienia

Instalację wodociągową wykonać z rur posiadających  wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w  instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu całkowitego montażu instalacje wody zimnej i ciepłej  należy poddać ją próbie ciśnieniowej przy  ciśnieniu wynoszącym  1.5 ciśnienia  roboczego tj. 8,5 at , a następnie wszystkie  instalacje dokładnie przepłukać i poddać dezynfekcji.

## OPIS INSTALACJI   CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OPIS  INSTALACJI   CO

Projekt obejmuje   instalację   CO. dla w/w budowy  obiektu  od kotłowni co i cwu.  Wykonano  obliczenia  strat  ciepła   w/w  obiektu wg normy PN-EN ISO 6946 oraz  dobrano  grzejniki.  Zaprojektowano   też   instalację zasobnikową  cwu   ogrzewanej z instalacji  projektowanego kotła.

- Parametry czynnika grzejnego c.o:

temperatura wody grzejnej -  90 / 70 o C

ciśnienie statyczne w instalacji c,o,  - 1,5 atn.

Zapotrzebowanie ciepła  dla ogrzewania budynku   wynosi:			30,155  kW

Zapotrzebowanie ciepła  dla nagrzewnic wentylacyjnych   wynosi:	 2*4,9   =  9,800  kW

Zapotrzebowanie ciepła  dla cwu    wynosi w priorytecie:		 	 9,800  kW

razem:  =39,955  kW

Projektuje  się  ogrzewanie  pomieszczeń  grzejnikami  konwektorowymi   płytowymi.  Rurociągi zasilające   grzejniki   prowadzić należy  w  posadzce  kondygnacji. Rurociągi  montować tak, by skompensować wydłużenia termiczne. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych.

Z kotłowni nalezy zasilić też  centrale wentylacyjne .

- Rurociągi instalacji

- W   kotłowni instalacje grzewczą należy wykonać z rur miedzianych instalacyjnych.

- Przewody   instalacji  co od kotłowni  do rozdzielaczy wykonać   z  rur  do co z  barierą  antydyfuzyjną, łączonych przy.  pomocy  złączek. Instalację  należy wykonać stosując się do wytycznych producenta rur.

Rury należy wykonywać stosując się do poniższych zasad:

Rury należy prowadzić podtynkowo i  w  posadzce  w rurze osłonowej peszel. Układając rury należy zachować zasady samokompensacji wydłużeń cieplnych

Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu, tak by dbać o skompensowanie wydłużeń cieplnych. Należy wykonać punkty stałe ustalając rurę za pomocą nakładek w ustalających położenie rury w uchwycie mocującym. zasadami wykonywania instalacji z PVC .

Armatura

- Instalację wyposażyć w  zawory regulacyjne

- zawory spustowe

- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.

- Grzejniki  wyposażyć w  zawory regulacyjne   termostatyczne  nastawą wstępną :

- Zasilanie w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje się z regulacją jakościową na odbiorniku. Regulacja ta odbywać się będzie poprzez układ mieszający (zawór trójdrogowy na zasilaniu) oraz pompę obiegową. Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika przez nagrzewnicę. Regulowana zaś będzie jego temperatura w zależności od wymaganej temperatury powietrza nawiewanego. Przed zaworem mieszającym należy zamontować filtr siatkowy z zaworami odcinającymi kulowymi, a za pompą zawór zwrotny. Węzeł regulacyjny wyposażyć w obejście z zaworem odcinającym, spust oraz zawory równoważące.

Instalacje  grzejnikową  - wyposażyć w regulator pomieszczeniowy. Pozostałe  obiegi powinny pracować przy stałej temperaturze.

W kotłowni  projektuje się następujące urządzenia:

- Kco – Jako źródło ciepła projektuje się kocioł grzewczy   kondensacyjny  co z zamkniętą komorą spalania   o  znamionowej  mocy  cieplnej 60kW , zabudowa naścienna,  z regulatorem stałotemperaturowym.  Kocioł należy wyposażyć w    czopuch  systemowy  dn100mm   do  komina  dn100mm

- P2 - Pompa obiegu co  UPE 32-60  prod. GRUNDFOSS 1*230 V, P=40-100 W. Jw=0,28-0,44A,  o wydajności  1,8m3/h i wysokości podnoszenia 4,2m H2O

- Zbk - Zawór bezpieczeństwa  kotła   SYR 1915 DN 3/4” o nastawnie 3,0 bar

- Nw - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 50l   typ 50 N  na ciśnienie statyczne 1,0 at

- Nw1 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 18l   typ 18 N   przy  zbiorniku  cwu

- Zuw-    zawór uzupełniania wody w instalacji VF 126 -1/2A  z zaworem odcinającym i zwrotnym  DN15

- SUW – stacja uzdatniania wody –  AQUAHOME typ 18

- W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

Instalacja  zasobnika    ciepłej wody użytkowej

Instalacje ciepłej wody użytkowej wyposażyć w następujące urządzenia:

- Zawory kulowe na wodzie gorącej odcinające  D20, zawory zwrotne DN20

- Na przewodzie CWU zamontować zawór kulowy do wody ciepłej   DN 32  PN 6

- Pc - Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować pompę cyrkulacyjną UP 15-14 BUT  220 V Przed pompą zamontować filtr siatkowy FS-1 DN-15, a za pompą zawór zwrotny M 3003a DN15. Na przewodach zamontować zawory kulowe DN 15  PN 6 do wody ciepłej

- Pł – pompę  ładującą   zasobnik   cwu – wbudowana w kocioł

- Zasobnikowy pogrzewacz cwu  o  pojemności  użytkowej 300l

- Na przewodach wody zimnej zasilającej zasobnik zamontować zawory kulowe do wody zimnej DN32 PN 6, zawór zwrotny M303B DN32, filtr siatkowy DN32,  zawór bezpieczeństwa  SYR 2115  DN3/4”  o nastawie 4,0bar  reduktor typ 315 dn25   oraz  naczynie  wzbiorcze 18l

###### Uwagi końcowe

- Na ścianie  kotłowni zawiesić schemat  kotłowni

- Kotłownię   należy zgłosić  do  odbioru  przez  UDT

- Instalacja  gazowa ujęta w  oddzielnym  opracowaniu

###### Wytyczne elektryczne

- Zasilić pompy obiegowe co :

- Zasilić   sterowniki  i układy

Kotłownię wyposażyć w układ stałotemperaturowy  sterujący pracą kotła, zasobnika oraz pomp obiegowych i mieszacza –  zdalny regulator pomieszczeniowy - dla instalacji  grzejnikowej.

Próby ciśnienia i szczelności

Instalację gazową należy poddać komisyjnemu sprawdzeniu w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Badaniu należy tez poddać przewody kominowe. Stosowny protokół powinien wydać uprawniony mistrz kominiarski.

Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu  0,05 MPa . Minimalny  czas trwania próby - 30 min. Jeżeli ciśnienie  gazu w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie , instalację można uznać  za szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy przeprowadzić też przy pomocy powietrza , na ciśnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niż 1500 mm SW.

Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociągi malować farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

- przejścia przez ściany ogniowe zabezpieczyć w odpowiedniej klasie

Wytyczne budowlane

- kanały spalinowe należy wyprowadzić ponad dach,

- przewody wentylacyji grawitacyjne i spalinowe należy poddać przeglądowi i odbiorowi przez  uprawnioną osobę.

- drzwi otwierane na zewnątrz,

| średnica rury [mm] | Grubosć izolacj w mm |
| --- | --- |
| ≤ 20 | 20 |
| 25 | 10 |
| 32 | 30 |
| 40 | 32 |
| 50 | 42 |
| 65 | 54 |

WENTYLACJA pomieszczeń parteru

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje   wentylacji  nawiewno – wywiewnej –pomieszczeń budynku

WENTYLACJA  MECHANICZNA  CENTRALA   REKUPERATOREM

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z  zastosowaniem   dwóch central  wentylacyjnych   z wymiennikiem obrotowym umieszczone na dachu budynku.  Projektuje  się kanały  z  rur  stalowych z izolacją  cieplną z wełny mineralnej z folią aluminiową. Połączenia   rur wykonać przy pomocy typowych łączników. Nadmuch należy  realizować  przy pomocy  zaworów nawiewnych z regulacją   wielkości nawiewu. Wywiew przy pomocy zaworów  wywiewnych.

Zaprojektowano  centralę   z pełną  automatyką parametrów pracy

Rurociągi instalacji  nawiewnej

Zaprojektowano  centralę:

- CNW1 , CNW2 -  2000 m³/h

Zaprojektowano  kanały  wentylacyjne:

- kanały okrągłe  z rur stalowych  spiro  z izolacją  termiczno-akustyczną - dn125, dn200, dn250 i  dn300   oraz kształtek   wentylacyjnych : nasadki siodłowe , redukcje, korki, przepustnice  i rewizje . Kanały prowadzić nad sufitem  podwieszonym lub w  obudowie. Projektuje  się   czerpnie   powietrza prostokątną  z siatką  oraz  filtr  zgrubny w centrali.

Jako kratki nawiewne  i  wywiewne projektuje  się anemostaty  kwadratowe z perforowaną  powierzchnią czołową  o wypływie  pionowym, ze skrzynką  do  podłączenia przewodu z boku, wielkości 125-500, DN125 x400. Projektuje się też  jako  kratki wywiewne i nawiewne  zawory wentylacyjne montowane na przewodzie  okrągłym   z  możliwością  sterowania ilością powietrza.

#### WENTYLACJ A   W  WC-tach

W wc-tach  należy  zamontować  wentylatory łazienkowe typu EDM uruchamiany przy włączaniu światła.

Należy przewidzieć dostęp do wentylatora w celu konserwacji.

Wytyczne branżowe:

Budowlane

- Wykonać przebicia  przez  dach  dla    kanałów wentylacyjnych

Elektryczne

- Zasilić  centralę i  nagrzewnice elektryczną

- zasilić wentylatory łazienkowe

| Rodzaj przewodu [mm] | Grubośc izolacji (mm) |
| --- | --- |
| W izolacji cieplnej budynku | 40 |
| Zewnatrz izolacji cieplnej budynku | 80 |

INSTALACJA   CHŁODZENIA

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt   obejmuje   instalację   chłodniczą   dla  pomieszczeń  budynku   Wykonano  obliczenia zysków  ciepła pomieszczeń biurowych . Zaprojektowano instalację   doprowadzenia freonu R410A  do  jednostek    chłodniczych  .  Skraplacze  należy umieścić  na  dachu  budynku.

Instalacja  klimatyzacji : jednostki wewnętrzne, jednostka  zewnętrzna, rurociągi  oraz  złącza na  instalacji chłodniczej, okablowanie  sterownicze  stanowi kompletny  system jednego  producenta i  powinna  być wykonana  i  dostarczona na  budowę przez  jednego  dostawcę.

Rozwiązania instalacji chłodniczej

Zaprojektowano  klimatyzację opartą o dwa  systemy   ON/OF. Przewidziano  zastosowanie  konfiguracji z  chłodzeniem  i  grzaniem powietrza w pomieszczeniu.

Projektuje  się  chłodzenie  pomieszczeń  przy pomocy:  kaset  chłodzących.

Do  splitów  doprowadzić  przewody  chłodnicze zasilające i powrotne oraz kanały  spustu  skroplin  z  misy ociekowej.  .

Rurociągi zasilające   kasety   prowadzić należy   nad  sufitem  podwieszonym.

Rurociągi instalacji  spustu  skroplin

Od każdej   z jednostek  wewnętrznych wykonać kanał odpływu  skroplin.

Instalację odprowadzającą  skropliny   wykonać z rur cienkościennych  z PVC. Rury  te  łączy  się przez  klejenie. Rury  należy układać  ze  spadkiem   w  kierunku odpływu   skroplin. Przewody  te  należy  zabezpieczyć  przed  kondensacją  pary  wodnej  na  ich  powierzchni, przy  pomocy   otuliny termoizolacyjnej  o  grubości  3mm.

Przejścia   przez  przegrody budowlane   wykonać  w tulei  ochronnej  o średnicy wewnętrznej  większej ok. 50mm od średnicy  zewnętrznej przewodu.  Przestrzeń między  przewodem  a  tuleją  wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne  przesuwanie  się  przewodu..  Rury  umieścić pod  stropem układając je  ze  spadkiem w kierunku  spływu -  min. 0,5%.  Skropliny odprowadzić do  kanalizacji deszczowej – do rur  spustowych umieszczonych  obok  słupów

Rurociągi instalacji  chłodniczej

Instalację  chłodniczą  wykonać z rur  miedzianych instalacyjnych  Wykonać  połaczenia  nierozłączne – rury  łączyć  lutem  twardym..  Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu. Na  parterze układać  je   w przestrzeni  nad sufitem podwieszonym.

Należy wykonać punkty stałe ustalając rurę za pomocą nakładek  ustalających położenie rury w uchwycie mocującym.  Rurociągi należy montować, tak by  skompensować  wydłużenia  cieplne.  Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych.

Instalację wykonać zgodnie z zasadami wykonywania instalacji   wydanymi  przez  producenta  rur.

Rurociągi instalacji ziębniczej wykonać  z rur miedzianych w izolacji  poliuretanowej do instalacji chłodu.

Zastosowano  przewody:

¼”- -6,35  mm

3/8” – 9,52  mm

½” – 12,70  mm

3/4"    - 15,88 mm

Przewody  mocować  do  ścian  w odległościach  co 1- 2m, przy  pomocy  typowych  wsporników  do  rur  miedzianych  chłodniczych.

Próby  instalacji   i   izolacja cieplna

Po  dokonaniu  całkowitego  montażu  instalacji należy poddać  ją  próbie szczelności zgodnie z instrukcją  producenta systemu.  Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociągi.

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją . Próbę  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN  378:2002 Instalacje  ziębnicze i pompy  ciepła.

Po  przeprowadzeniu    prób rurociągi  należy zaizolować cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych  o  λ=0,4 W/mK   i  o  grubości :  27mm,  Montaż izolacji wykonać  zgodnie z instrukcją  producenta.

Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi, obowiązującymi  normami  oraz  instrukcją  producenta  systemu

Należy zapewnić serwis  gwarancyjny .

INSTALACJA GAZOWA  WEWNETRZNA

Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania:

Projekt dotyczy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku. W kotłowni znajduje się kocioł dwufunkcyjny zasilany gazem ziemnym Ciepła woda użytkowa produkowana jest w kotle  -  w  zasobniku ciepłej wody użytkowej  zasilanym z kotła.

Opis instalacji wewnętrznej:

Zapotrzebowanie gazu:

| Kocioł gazowy C.O. 60,0 kW 1 szt. | 6,69 m3/h |
| --- | --- |
|  | 6,69 m3/h |

Do obiektu doprowadzony jest gaz  GZ-50 .

Przewody wewnętrzne gazowe projektuje  się  z rur stalowych bez szwu do spawania wg PN- 84/H –74219  klasy  A2.

-	DN  40	48,3 / 2,9 mm

-	DN 32	42,4 / 2,9mm

Rurę gazową od kurka gazowego zlokalizowanego na ścianie zewnętrznej budynku przeprowadzić przez  ścianę  zewnętrzną  do budynku. W budynku  rury  gazowe   prowadzić po wierzchu  ściany. Rury gazowe po wierzchu ścian prowadzić  zachowując odległość 2 cm od tynku  oraz spadek 0.4% w kierunku przyborów gazowych Rury mocować do ścian za pomocą haków rozstawionych w następujących odległościach:  rury poziome maksymalnie co 1,5 m,   rury  pionowe  maksymalnie co 2,5m.

Przejście gazociągu przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych wystających  po 3 cm z każdej strony. Na podejściach do urządzeń zamontować zawory kulowe na niskie ciśnienie, gwintowane. Wysokość zainstalowania zaworów powinna  wynosić  nie mniej niż 70 cm od posadzki. Przybory gazowe należy łączyć na sztywno.

Rurociągi należy prowadzić:

- 15cm od rur  poziomów   wod-kan  ( nad nimi)

- 15cm  od poziomych rur cieplnych ( nad nimi)

- 60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych

- 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych

Przewody instalacji  należy prowadzić  co  najmniej  10cm  ponad   innymi  przewodami  instalacyjnymi. Przy  skrzyżowaniach  z  innymi  przewodami  odległość od  nich  powinna  wynosić  co najmniej 2cm. Dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  gazowych na kondygnacjach  naziemnych w  bruzdach osłoniętych nie uszczelnionym  ekranem lub łatwo  usuwalną masą  tynkarską  nie powodującą  korozji. Wypełnianie  bruzd,  w których  prowadzone  są  przewody miedziane  gazowe  jest zabronione.

Pomieszczenia , w których będą instalowane przybory gazowe mają zapewnioną wentylację wystarczająca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.

Wentylację kotłowni opisano w projekcie kotłowni.

Na przyłączu zamontować   zawór  do gazu z głowicą  elektryczną DN40 sprzężony z  ASB.-  centralka z sygnalizacja świetlną i dżwiękową  oraz czujka DEX.

Próby ciśnienia i szczelności

Instalację gazową należy poddać komisyjnemu sprawdzeniu w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.

Badaniu należy też poddać przewody kominowe.

Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu  0,05 MPa . Minimalny  czas trwania próby - 30 min. Jeżeli ciśnienie  gazu w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie , instalację można uznać za szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy przeprowadzić też przy pomocy powietrza , na ciśnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niż 1500 mm H2O.

Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociągi malować farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

Projektował 							Sprawdził