OPIS TECHNICZNY

Radomyśl Wielki ul. Rynek 13 dz. Nr ewid. 922

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

-     Uzgodnienia z inwestorem..

- Warunki Techniczne

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Uzgodnienia dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów,

- Obowiązujące normy

ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje :

- Przyłącz wody

- Przyłącz kan. sanitarnej

PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ

Przyłącz wykonać z rur   PE z 50*4,6 nawiązując się do istniejącego wodociągu prowadzonego na działce  922. Przyłączenia do wodociągu  woB  wykonać przy pomocy  nawiertki.

Na przyłączu 40 zamontować zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem o średnicy 40mm :zasuwę przydomową   40mm.  Zasuwę zaopatrzyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Skrzynkę oznakować tabliczką orientacyjną wg PN-62/B-09700. Na wejściu do budynku zamontować zawory odcinające 25mm

Wykopy pod wodociąg należy wykonać na głębokość około 0,1m od poziomu rurociągu. Szerokość wykopu powinna wynosić minimum Dz = 90cm. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod wodociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku i takiej samej grubości zasypkę. Instalację wodociągową po przeprowadzeniu prób i   pomiarów geodezyjnych  należy zasypać pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm Następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połączeń. Głębokość przykrycia przewodu, zgodnie   z  normą dla naszej strefy klimatycznej powinna wynosić 140 cm

Odpowietrzenie przyłączy   przewiduje się w    budynku   oraz na hydrantach p.poż.

Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI „Instal” Warszawa oraz „Ocenę higieniczną” wydaną przez Państwowy Zakład Higieny – Warszawa

Wykopy pod wodociąg należy wykonać na głębokość około 0,1m od poziomu rurociągu. Szerokość wykopu powinna wynosić minimum Dz = 40cm (90cm). Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod wodociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku i takiej samej grubości zasypkę. Instalację wodociągową po przeprowadzeniu prób pomiarów geodezyjnych  należy zasypać pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm Następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połączeń.

Po ułożeniu wodociąg należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 0,9Mpa. Próbę należy uznać za pozytywną gdy:

- spadek ciśnienia w ciągu 1 godz. nie przekroczy 0,015Mpa

- nie ma przeciekó

Wodociąg  po wykonaniu należy przepłukać wodą o prędkości przepływu  1m/s aby oczyścić  go  z zanieczyszczeń  mechanicznych. Następnie  wodociąg zdezynfekować  3%  roztworem wodnego podchlorynu lub  wapna chlorowanego.

Z prób oraz odbioru robót należy sporządzić protokół .

Przed zasypaniem trasę przyłącza oznaczyć taśmą polietylenową koloru niebieskiego z wkładem metalowym. Bezpośrednio na sieci nie lokalizować budowli i stałych nasadzeń.

### UWAGI KOŃCOWE

- Montaż sieci kanalizacji PCV należy wykonać zgodnie z Instrukcją Wykonania  i Odbioru instalacji Rurociągowych z PCV wydanych przez producenta rur

- Wykopy wykonywać zgodnie z normami BN-62/8836-01   i BN-83/8836-02

- Po zakończeniu robót montażowych  i sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania,  należy przeprowadzić próby  szczelności instalacji  i odbioru robót zgodnie z norma PN-92/B-10735

- Przyłącze   może  wykonać i podłączyć   monter z odpowiednimi uprawnieniami, który  udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz podpisze  protokół odbioru technicznego

- Inwestor ma obowiązek:

-  uzyskać pozwolenie na budowę

- zgłosić w   GZGK    rozpoczęcie robót, odbiór robót zanikających i termin zakończenia prac,

- za kupić wodomierz

- przekazać  do  GZGK     wykonaną  własnym  kosztem inwentaryzację powykonawczą przyłączy

- wystąpić o  zawarcie  umowy na dostawę wody przed  uruchomieniem  przyłączy

- wodomierz dostarcza Administrator wodociągu

KANALIZACJA  SANITARNA

Opracowanie obejmuje kanalizację  sanitarną  do  budynku na działce  922  od sieci kanalizacyjnej    zlokalizowanej  na działce  inwestora.

STUDNIE REWIZYJNE

Zaprojektowano   komory  rewizyjne    jako : studzienki   rewizyjne  z  polipropylenu   o średnicy ø425mm. Studzienki  te  składają  się  z  kinety  z  PP  z  wyprofilowanym  dnem,  rury  wznoszącej ø425mm  oraz pokrywy żeliwnej   typu ciężkiego.

Dno wykopu   pod   studzienkę należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod rurociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku. Wokół  studzienki  należy  wykonać   zasypkę  z  gruntu   rodzimego  wolnego   od  kamieni. Zasypkę  należy   zagęszczać     warstwami  co  10 cm  do  93%  zagęszczenia  w  skali Proctor  standardowy.

RUROCIĄG

Projektowany   odcinek  kanału  należy wykonać z rur   kanalizacyjnych PCV typu ciężkiego  dn160*4,7

Rury te łączy się  przez złącze  kielichowe z użyciem   uszczelek  gumowych.

Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu występującego uzbrojenia podziemnego wykonywać je ręcznie. Poza tym można stosować koparkę. Po zlokalizowaniu  w terenie przeszkód należy je zabezpieczyć.

Wykopy pod kanalizację  należy wykonać na głębokość około 0,1m od poziomu rurociągu. Szerokość  dna  wykopu powinna wynosić minimum Dz =90cm. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod rurociąg należy wykonać 10 centymetrową podsypkę z piasku i takiej samej grubości zasypkę. Rurę  należy podbić  dwustronnie  piaskiem dobrze  zagęszczonym  wyprofilowanym na 90st.  z pogłębieniem  w strefie  kielicha. Pod kielichy należy wykonać zagłębienia , tak , by wygodnie było układać  je i uszczelniać. Rury układać na podłożu  piaskowym  na całej długości rury  na ¼ jej obwodu. Obsypkę nad rurą wykonać na wysokość 30cm z ziemi  dobrze zagęszczonej i wolnej od kamieni.                                                                                                         Warstwę  podsypki  i  obsypki zagęścić.

Układanie  kanalizacji  rozpocząć  od   studzienki włączeniowej  układając rury  kielichami  w  kierunku  napływu.  Przed ułożeniem rur dno wykopu należy wyrównać. Pod kielichy należy wykonać zagłębienia. Rury układać na podłożu  piaskowym  na całej długości rury. Obsypkę nad rurą wykonać na wysokość 30cm z ziemi  dobrze zagęszczonej i wolnej od kamieni.

Kanalizacyjną po przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych, należy zasypać pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm Następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połączeń.

UWAGI  KOŃCOWE

- Montaż kanalizacji  wykonać zgodnie z   Instrukcją Wykonania   wydaną  przez producenta  rur.

- Wykopy  wykonywać zgodnie  z normami  BN –62/8836-01  i  BN –083/88360-02

- Po zakończeniu robót montażowych i sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania , należy przeprowadzić  próby szczelności kanalizacji    i   dokonać odbioru robót  zgodnie z normą  PN-92/B-10735

- Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP

- Wykonać inwentaryzację powykonawczą  geodezyjną   wykonanej  sieci

- Należy sporządzić  protokoły od użytkowników uzbrojenia, z którym krzyżuje   się  lub  do  których  zbliża  się  przyłącz

- Przed    zasypaniem kanalizacji  należy  dokonać  komisyjnego  odbioru  sieci. W skład  komisji  powinni  wchodzić przedstawiciele:  inwestora,  wykonawcy  robót   i   użytkownika  sieci

- Inwestor ma obowiązek:  Przed  rozpoczęciem robót należy uzyskać  pozwolenie na budowę