Wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia

z pierwszego postępowania na wykonanie zadania:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

Dokumentacja projektowa składa się z projektu pierwotnego oraz z projektu zamiennego. Projekt pierwotny należy rozpatrywać łącznie z projektem zamiennym.

Odpowiedzi z dnia 14.04.2021 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy okien PCV

Czy UMAX=1,1 W/M2K  dotyczy całego okna – czy szyby?

Odpowiedź:

Dotyczy całego okna.

Odpowiedzi z dnia 23.04.2021 r.

Pytanie nr 1:

W projekcie elektrycznym brak rzutów pietra i poddasza. Proszę o informację czy instalacje te wchodzą w zakres zadania. Jeżeli, tak to proszę o uzupełnienie projektu.

Pytanie nr 2:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej schematów rozdzielnicy TO-1 i złącza ZK.

Pytanie nr 3:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej schematu zasilania budynku. Nie znalazłem w zamieszczonej dokumentacji projektu podstawowego ze schematem zasilania.

Odpowiedź do pytania 1, 2, 3:

Zamawiający zamieszcza pierwotny projekt branży elektrycznej, który należy rozpatrywać łącznie z projektem zamiennym.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację czy likwidacja istniejących przyłączy napowietrznych jest częścią zadania i czy należy je wyceniać?

Odpowiedź:

Likwidacja istniejących przyłączy napowietrznych nie jest przedmiotem wyceny, będzie zrealizowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Pytanie nr 5:

Proszę o załączenie projektu wykonawczego konstrukcji oraz geologii.

Odpowiedź:

Projekty wykonawcze nie były wykonywane, Zamawiający dysponuje projektem budowlanym w zakresie załączonym do przetargu. W załączeniu przesyłam badania geologiczne.

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz. 1.19.7 przedmiaru budowlanego - Proszę o wskazanie gdzie należy zamontować rolety elektryczne oraz o podanie ich parametrów

Odpowiedź:

Lokalizację rolet wskazano w części rysunkowej projektu – rys. 2.A. Rzut piętra.

Rolety należy wykonać zgodnie z opisem projektu architektoniczno– budowlanego:

11.13. Rolety p.poż.

Na oknach i drzwiach balkonowych na piętrze od strony podwórza projektowane rolety p.poż. EI60 z certyfikatem.

Kurtyny rolowane p.poż. złożone z płaszcza zbudowanego z paneli z tworzywa, prowadnic bocznych, oraz kasety mieszczącej wał nawojowy i napęd elektryczny. Kurtyny z zamkiem topikowym.

Kaseta i prowadnice ukryte w warstwie ocieplenia elewacji.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie koloru RAL ślusarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Kolor ciemnoszary RAL 7037.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że rozbiórki budynków kolidujących z projektowanym budynkiem nie wchodzą w zakres oferty.

Odpowiedź:

Rozbiórki budynków kolidujących z projektowanym budynkiem nie wchodzą w zakres oferty, nie należy ich wyceniać.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie specyfikacji zabudów meblowych – szafki kuchenne i szafy w zabudowie (rodzaj materiałów, ilości szuflad, sposób otwierania itp., gdyż ma to znaczny wpływ na cenę)

Odpowiedź:

Wysokość szafek górnych ok. 40cm. Wysokość szafek dolnych = wysokość blatu roboczego ok. 85cm. Blaty z płyty wiórowej laminowanej gr. 3,6cm. Szafki z płyty wiórowej meblowej gr.18mm obustronnie laminowanej. Krawędzie wykończone ABS. Standard – jak dla obiektów użyteczności publicznej.

Kolorystyka zostanie dobrana na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego po przedłożeniu wzorników przez wykonawcę.

Podziały i sposób otwierania szafek wg załączonych rysunków.

Pytanie nr 10:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rozdzielnice wymienione w przedmiarze: RG, TO1, TO11, TO12.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza projekt branży elektrycznej.

Odpowiedzi z dnia 27.04.2021 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej schematu kotłowni gazowej - w chwili obecnej brak jest możliwości weryfikacji poprawności ilości w przedmiarze dołączonym do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Projekt budowlany nie wymaga schematu kotłowni, schemat nie był opracowany. Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie kosztorysu o dostawę stacji uzdatniania wody - zgodnie z opisem instalacji, brak w przedmiarze

Odpowiedź:

Pozycja przedmiarowa nr 4.2.40 zawiera dostawę stacji uzdatniania wody wraz z montażem.

Pytanie nr 3:

W załączonym przedmiarze występują powtórzone pozycje dotyczące elementów technologii kotłowni, proszę o wskazanie prawidłowych pozycji.

Odpowiedź:

W wycenie należy pominąć element. 4.1. (poz. 4.1.1 do 4.1.18), które zostały wstawione omyłkowo w przedmiarze.

Pytanie nr 4:

Proszę o weryfikację i poprawę pozycji dotyczących naczyń przeponowych i zasobnika c.w.u. - niezgodność przedmiaru z opisem do projektu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć naczynie zbiorcze przeponowe 17 l. i 12 l. jak w/w przedmiarze.

Pytanie nr 5:

Proszę o załączenie do dokumentacji karty doboru centrali wentylacyjnej ze wskazaniem podstawowych parametrów doboru.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza karty doboru centrali wentylacyjnej.

Pytanie nr 6:

Proszę o informację czy w budynku  projektowana jest instalacja ciepła technologicznego do central wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Projektowana  jest instalacja glikolowa do central.

Pytanie nr 7:

Proszę o wskazanie technologii wykonania obudowy kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz budynku oraz uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź:

Obudowy kanałów wentylacyjnych ujęte w przedmiarze - poz.7.1.12

Pytanie nr 8:

Proszę o informację jaką izolację ciepłochronną kanałów wentylacyjnych należy wycenić - zgodnie z opisem do projektu - wełna mineralna, czy zgodnie z przedmiarem wskazującym na zastosowanie płyt z pianki poliuretanowej.

Odpowiedź:

Izolacja ma spełniać warunki izolacyjności cieplnej.

Odpowiedzi z dnia 30.04.2021 r.

Pytanie nr 1:

W opublikowanym uzupełnieniu dokumentacji w dniu 23.04.2021 roku w części dotyczącej pierwotnego projektu instalacji elektrycznej, skan schematu tablicy bezpiecznikowej T11 jest znacznie obcięty co uniemożliwia jego pełne odczytanie a tym samym wycenę. Proszę o udostępnienie pełnego schematu tejże tablicy;

Odpowiedź:

Schemat w załączeniu.

Pytanie nr 2:

W opublikowanym uzupełnieniu dokumentacji w dniu 23.04.2021 roku w części dotyczącej pierwotnego projektu instalacji elektrycznej na rysunkach dotyczących oświetlenia elektrycznego brak jest parametrów elektrycznych i świetlnych opraw oświetlenia podstawowego. Proszę o uzupełnienie tych parametrów (dotyczy m.in.: mocy oprawy, ilości lumenów, barwy światła itp.);

Odpowiedź:

Dla wyceny należy przyjmować parametry wg projektu jak dla części objętej projektem zamiennym oraz opisami w przedmiarach robót.

Pytanie nr 3:

Od 1 lipca 2017 roku weszło w życie Nowe Rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, którego postanowienia są ściśle powiązane z wejściem w życie zharmonizowanej, nowej normy PN-EN 50575, która w szczegółowy sposób ustala wymagania dotyczące przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych.

Czy na tym obiekcie nie powinny być zastosowane przewody zgodnie z powyżej cytowanym Rozporządzeniem i Normą?

Odpowiedź:

Należy stosować przewody zgodnie z projektem.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania oferty.