Radomyśl Wielki, 04.10.2016

Znak:BI.V.271.12.2016

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej - Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do przepisów przeciw pożarowych”.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W sytuacji różnic  zakresu prac przedstawionych w przedmiarze i dokumentacji projektowej, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót przedstawionych w przedmiarze.

Odpowiedź: Przedmiotowe zamówienie obejmuje wyłącznie wykonanie robót przedstawionych w przedmiarze robót zamieszczonych w SIWZ oraz uzupełnienie poniższymi odpowiedziami.

- Prosimy o udostępnianie przedmiarów w wersji edytowanej (xml, ath).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

- Opis techniczny przewiduje ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną twardą 
o grub. 25 cm, w dokumentacji rysunkowej jest mowa o 20 cm, natomiast w przedmiarze brakuje ww. pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że ocieplenie stropów nie jest objęte przedmiotem zamówienia, w innym wypadku, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednią pozycję.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano ocieplenie ścian szczytowych i ścianek kolankowych styropianem grafitowym gr. 15 cm. Przedmiar nie przedstawia pozycji uwzględniających tego typu roboty. Prosimy o potwierdzenie, iż nie są one częścią zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w dokumentacji przedmiarowej.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Wg dokumentacji projektowej przewidziano wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. Przedmiar uwzględnia montaż tylko części stolarki. Prosimy o jednoznaczne określenie i wskazanie elementów przewidzianych do wymiany/montażu, a ponadto prosimy o podanie parametrów, jakie powinna spełniać wyżej omawiana stolarka okienna i drzwiowa oraz ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Dokumentacja techniczna przewiduje wklejenie prętów rdzeni żelbetowych przy pomocy żywicy (np. HVU), a przedmiar tego nie uwzględnia. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wspomnianą pozycję.

Odpowiedź: Proszę wg kalkulacji własnej wycenić: Wklejenie prętów fi 12 rdzeni żelbetowych na żywicy do istniejącego wieńca z wierceniem i oczyszczeniem otworów – szt. 100 x 6 = 600 szt.

- Zgodnie z opisem technicznym przewidziano doświetlenie korytarza i jadalni świetlikami tunelowymi. Prosimy, wraz z uzupełnieniem dokumentacji projektowej, o określenie czy wchodzą one w zakres robót. Jeżeli tak, to zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów o omawianą pozycję.

Odpowiedź: Doświetlenia korytarza będzie za pomocą okien Fakro – uwzględnione w poz. przedmiaru nr.3.30 oraz tunele – obudowy poz. przedmiaru robót nr 5.1

- Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano oparcie zadaszenia nad wejściem do szatni płatwi stalowej dwuteowej IPE 200, w przedmiarze natomiast jest mowa o IPE 180. Prosimy o potwierdzenie poprawności, a także uzupełnienie przedmiarów o poprawną pozycję.

Odpowiedź: Proszę przyjąć do wyceny IPE 200 (poz. 2.8.). Wykonawca zmieni opis pozycji przedmiaru zgodnie z wyjaśnieniami.

- W dokumentacji projektowej przewidziano zamurowanie dwóch okien. Prosimy o określenie czy te roboty  wchodzą w zakres prac. W innym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Należy wycenić pozycję KNR 401/304/4 – zam. otworów w ścianach w ilości 3,2 m3.

- Zgodnie z dokumentacją projektową należy wyburzyć istniejące kominy i podmurować nowe z cegły pełnej do pierwotnej wysokości (kominów rozebranych). W dokumentacji przedmiarowej brak pozycji opisujących rozbiórkę. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Nie wyceniać ujęto w pozycji 1.4

- Opis techniczny wskazuje na pokrycie dachu dachówką, zgodnie z dokumentacją rysunkową 
i przedmiarem powinna być to blacha trapezowa. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju pokrycia i ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Blacha trapezowa.

- Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podestu pod centralę wentylacyjną.                                    W przedmiarze brak takiej pozycji. W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Zgodnie z opisem technicznym klatkę schodową należy zabudować drzwiami przeciwpożarowymi 
w klasie EI 30, wg dokumentacji rysunkowej i przedmiarów są to drzwi o EI 60. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów stolarki drzwiowej i poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź: AL.8 – EI 60, AL.9 –EI 30 zgodnie z rys. zestawienia.

- Dokumentacja projektowa przewiduje montaż klap oddymiających. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w zakres prac wchodzi także montaż dodatkowych elementów, jak np.: przyciski oddymiania 
i przewietrzania, centrala oddymiania, kable, itp. W przypadku wymogu instalacji osprzętu prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji projektowej instalacji sterowania oddymianiem wraz z uzupełnieniem przedmiarów.

Odpowiedź: Klapa oddymiająca wyposażona w całości w cały osprzęt z siłownikiem i instalacją oddymiającą klapy kompletne z osprzętem i instalacją.

- W dokumentacji projektowej i przedmiarowej nie przewidziano dostawy i montażu instalacji wyrzutni 
i czerpni powietrza dla centrali wentylacyjnej. Prosimy o określenie czy te prace wchodzą w zakres robót. Jeżeli tak, to zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Prosimy o potwierdzenie poprawności ilości obróbek blacharskich. Ponadto, czy obróbki koszowe części łącznika zostały uwzględnione w przedmiarze (w obecnym układzie nie jest możliwe sprawdzenie). Prosimy o wskazanie odpowiedniej pozycji lub jej uzupełnienie.

Odpowiedź: Wg projektanta ilość jest wystarczająca.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o nakłady dla kotwienia murłat.

Odpowiedź: Uwzględniono w pozycji montażu kotew.

- Prosimy o uszczegółowienie parametrów okien dachowych (wg projektu Okd) oraz określenie sposobu ich otwierania (ręcznie lub elektrycznie), a także o ewentualne uzupełnienie przedmiarów o ww. pozycję wraz z przedstawieniem schematu zasilania i sterowania.

Odpowiedź: Okno Okd, współ. U=0,9 W/m2K, nie otwierane- uwzględniono w przedmiarach.

- Zarówno w dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze nie przewidziano wymianów do montażu okien dachowych i klap dymowych. Prosimy o uszczegółowienie montażu tych elementów i uwzględnienie tego w przedmiarze.

Odpowiedź: Doliczyć w ilości przewidzianej przez Wykonawcę.

- Zgodnie opisem technicznym nad drzwiami rewizyjnymi należy wykonać nadproże stalowe złożone 
z dwóch ceowników C140. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dla tych robót.

Odpowiedź: prosimy wycenić poz. kosztorysową KNR/401/346/3 w ilości szt. 10, oraz poz. kosztorysowa KNR/401/313/4 w ilości 1,3 mb.

- Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie drabinki zewnętrznej o dług. 9,2 m, natomiast wg przedmiarów jest to 8,0, + 4,0m. prosimy o jednoznaczne określenie długości drabinki i poprawienie przedmiarów oraz wskazanie miejsc montażu.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z przedmiarem.

- W dokumentacji projektowej i przedmiarach nie przewidziano wykonania kratek wentylacyjnych (lub delatorów) na kominach. Prosimy o określenie czy te prace wchodzą w zakres robót oraz uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: TAK proszę wycenić poz. kosztorysową KNR/401/322/2 – obsadzenie drobnych elementów w ścianie – kratek wentylacyjnych w ilości 90 szt.

- Prosimy o wskazanie elementów, które powinny zostać ocieplone styropianem grub. 6cm opisanych 
w poz. 2.12 wraz ze szczegółowym opisem wykonania (w sytuacji konieczności przyklejenia płyt do istniejącej izolacji termicznej winno się zastosować inną technologię aniżeli w przypadku ocieplania ścian surowych).

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Nie przewidziano przyklejenia siatki i warstwy kleju układanych na płytach styropianowych opisanych w poz. 2.12. Prosimy o uzupełnianie przedmiarów.

Odpowiedź: Proszę wycenić poz. kosztorysowa nr KNR 202/2601/5 – przyklejenie siatki elewacyjnej w ilości 180 m2.

- Zarówno w przedmiarze, jak i w dokumentacji projektowej nie przewidziano obróbek blacharskich nakryw kominów. W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź: TAK – prosimy wycenić poz. koszt. KSNR2/504/2 - obróbki blacharskie o szerokości w rozwinięciu pow.25 cm w ilości 26 m2 – obróbki nakryw kominów.

- W przedmiarze nie przewidziano wykonania pasów podrynnowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające wykonanie tych robót.

Odpowiedź: Uwzględniono w ilości obróbek blacharskich.

- W poz. 5.1 i 5.2 prosimy o wskazanie wymaganej odporności ogniowej dla ścianek GK na klatce schodowej.

Odpowiedź: REI 30.

- Ścianki ppoż. powinny mieć co najmniej dwuwarstwowe pokrycie płytami GK o odporności ogniowej. W przedmiarze założono zabudowę jednowarstwową. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Zastosować pojedyncze płyty o odpowiedniej odporności wg dowolnie wybranego systemu oferowanego przed jednego producenta.

- W przedmiarach nie przewidziano zabezpieczenia istniejących pomieszczeń przed pracami budowlanymi oraz późniejszego demontażu zabezpieczenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów 
o ww. pozycje.

Odpowiedź: Koszty pośrednie zakładu pracy.

- W przedmiarze nie uwzględniono przedstawionego w dokumentacji projektowej wykonania sufitu podwieszanego. W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź: Proszę wycenić poz. kosztorysową KNR14/2012/2– sufit podwieszany w ilości 26m2.

- W przedmiarach nie przewidziano nakładów na wykonanie badań instalacji odgromowej. Prosimy 
o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedź: Proszę wycenić poz. kosztorysową KNNR5/1304/5 – szt. 25 – badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania.

- Zarówno w dokumentacji projektowej , jak i w przedmiarze  nie uwzględniono podbitki okapu. 
W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji 
w dokumentacji przedmiarowej wraz z uzupełnieniem projektu.

Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiarów uwzględniających wyjaśnienia na powyższe zapytania. W innym wypadku prosimy o jednoznaczne dyspozycje dotyczące zmiany opisów poszczególnych pozycji na udzielone wyjaśnienia.

Odpowiedź: Do kosztorysu ofertowego proszę dopisać dodatkowe pozycje, które należy wycenić zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami.

- W zestawieniu podany jest współczynnik przenikania ciepła  U=0,9 W/m2K, czy można przyjąć niższy współczynnik, gdyż stolarka z takim właśnie współczynnikiem jest bardzo droga.

Odpowiedź: Nie.

- Proszę określić kolor stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź: Typowe kolor biały.

- Są zbieżności w opisach. Proszę podać wymiar światła przejścia drzwi wejściowych i pozostałych, gdyż na podstawie tych opisów które są dodane do przetargu nie jesteśmy w stanie prawidłowo wycenić stolarki.

Odpowiedź: AL.1 100+60 cm, AL.2 100cm, AL.3 100+70 cm, AL.4 100+60 cm, AL.5 90 cm, AL.6 108 cm, AL.7 100+80 cm, AL.9 100 cm, AL.10 90 cm.

- Proszę określić jak mają być otwierane górne elementy okien np. okno O3, czy ma być prawe, czy lewe? Czy te okna mają być z siłownikami czy otwierane ręcznie. Górne elementy nie mogą być otwierane mogą być jedynie uchylane.

Odpowiedź: Poza zakresem.

……………………………………….

Kierownik Zamawiającego